## Сигналы БЩУ
Панель БЩУ № | Название позиции (Белый-сигнал, Желтый- автоматика, Красный-АЗ или автоматика вызывает АЗ | Сигналы на БЩУ | Сигнал на БЩУ | Уставки срабатывантя сигнализации(ж-пред, красный-авар) | Автоматика | Назначение | Название системы | Название инструкции | Схема | Место ус-ки задвижек | Место ус-ки приводов | Место ус-ки дадчиков
1 | поз. 33. Сигнал Р сжатого воздуха 0-10 кг/см2. Автоматика от ЭКМ поз 32 в пом. 031. | Понижение Р сжатого воздуха поз. 33Б (62Л3) | нет | Снижение до 2,8 кг/см2 | Включение компрессора 177В При Р=2кг/см2 Отключение при 4кг/см2 | Поддержание давления в системе сжатого воздуха, для работы регулирующих клапанов на СВО, а также приборов КИП уровня в БН и БВЗ. | Система сжатого воздуха | Т-40 Сантехнические системы | Система разводки сжатого воздуха |  | Ручное включение компрессора 177В в пом. 317 и на БЩУ панель 7а | поз. 32 в пом 031(ЭКМ) поз. 33 в пом 317
| Поз. 115/2. Р азота от зд. 145 -0-250 кг/см2 | Понижение Р в реципиентах зд. 139. поз. 115/2 (47Л2) | Повышение Р в реципиентах зд. 139 поз. 115/2 (410Л2) | При ниже 125кг/см2. При выше 140кг/см2 | При достижении 144-149кг/см2 открытие предохранительного клапана В-4/1. Закрытие при 117-130кг/см2 | Защита азотной системы от превышения давления. Поддержание Р а реципиенте не менее 100кг/см2 для целей пожаротушения | Схема разводки газообразного азота на здании | Т-40 Сантехнические системы | 8.В.482.000.00.Х3 Схема разводки газообразного азота на зданиях 101-10 |  |  | МЭД, пом. 019-039
| Поз. 115/1. Р в реципиентах МСУЗ 0-250кг/см2 | Понижение Р в реципиентах монжуса СУЗ поз. 115 (46Л2) | нет | При ниже 125кг/см2. | нет | Сигнализация о понижении давления в реципиентах МСУЗ ниже требуемого (125-130кг/см2 по У-2) | Борные системы РУ ВК-50 | Борные системы РУ ВК-50 | Технологическая схема РУ ВК -50 |  |  | МЭД, пом. 019-039
| Поз. 86. Р азота в монжусе СУЗ. 0-160 кг/см2 | нет | нет | нет | нет | Контроль давления в МСУЗ - держатьР= +-2-5 кг/см2 от Р в реакторе. (Борные системы РУ ВК -50) | Борные системы РУ ВК-50 | Борные системы РУ ВК-50 | 8.В.482.000.00.Х3 Схема разводки газообразного азота на зданиях 101-10 |  |  | МЭД, пом. 019-039
| Поз. 173. G сжатого воздуха от зд. 134. 0-250 м3/ч | нет | нет | нет | нет | Контроль расхода в системе. | Система сжатого воздуха | Т-40 Сантехнические системы | Система разводки сжатого воздуха
| Поз. 933. Р воздуха в помещении 216. 0-50 кг/см2 | Повышение Р до 0,5 кг/см2 в пом. 014, 107, 216 (41Л3) | Повышение Р до 1 кг/см2 в п. 216, поз. 933 (46ЛЗ) | При 0,5 кг/см2 и при 1 кг/см2 | Автоматическое включение дренчерной системы по сигналу «Обрыв трубопровода» 2 из 3-х поз. 98/14-16 или 2 из 3-х поз. 933г-935г.панель.1,12 БЩУ 1. Открытие задвижек 5В, 11В. 2. Включение через 5 секунд насосов 1В, 2В. | Повышение Р в боксе указывает на возможный обрыв трубопроводов пара в нём. | Дренчерная система | У-7 | Схема дренчерной системы |  |  | ЭКМ п. 108
| Поз. 934. Р воздуха в помещении 107. 0-50 кг/см2 |  | Повышение Р до 1 кг/см2 в п. 107, поз. 934 (45ЛЗ)
| Поз. 935. Р воздуха в помещении 014. 0-50 кг/см2 |  | Повышение Р до 1 кг/см2 в п. 014, поз. 935 (44ЛЗ)
| Поз. 998. Р воздуха в боксе под турбогенератором. 0-50 кг/см2 | Повышение Р до 10 кг/м2 в боксе турбины поз. 998 (43ЛЗ) | нет | При Р=10кг/м2 | нет | Повышение Р в боксе указывает на возможный обрыв трубопроводов пара в нём. |  | У-13
| Поз. 901/1-15 | нет | нет | нет | нет | Температура в помещениях и боксах | нет | нет
2 | Поз. 122/1. Р в МВБР. Пом 313/313. ЭКМ 405 пом. | Понижение Р в МВБР поз. 122(БЩУ). 66Л2 | Повышение Р в МВБР поз. 122(ЭКМ). 65Л2 | Понижение Р до 0,9Р реактора | Во время ввода бора при Р<55кг/см2 - открытие Аг-270 при открытой Б-275/1. При Р>60кг/см2 закрытие Аг-270. | Контроль Р в МВБР согласно регламента, поддержание оптимального Р ввода МВБР в реактор путём управления Аг-270. | Борные системы РУ ВК-50 | Борные системы РУ ВК-50 | Технологическая схема РУ ВК -50 |  |  | ЭКМ 405 пом.
| Поз. 123. Р в реципиентах МВБР П. 313/313 | нет | нет | нет | нет | Контроль Р азота в реципиентах МВБР. При Р в реакторе 55кг/см2 держать Р=105÷110 кг/см2, на ППР держать Р не менее 25 кг/см2 | Борные системы РУ ВК-50 и У-1 | Борные системы РУ ВК-50 | Технологическая схема РУ ВК -50 |  |  | пом. 405
| Поз. 266. Р на напоре 48Д22 | Понижение Р нап. 48Д22 п. 266Б (до 1,2 кг/см2.) 61Л5 | нет | Понижение Р до 1,2 кг/см2 | 1.Включение 6НДВ стоящих на АВР(3В, 4В). 2.Открытие 9В(Т-102/3), 10В(Т-102/4). 3.Открытие 41В(Т-172). 4. Закрытие 20В (Т-171). Автоматическое включение дренчерной системы боксов с насосами 6НДВ-1, 2 (1В, 2В) по сигналу "обрыв трубопровода" или «повышение давления в основных боксах» с дополнительным открытием задвижки Т-105 при сигнале (падение давления до 1,2 кг/см2 по поз.266", сопровождающемся сигналами «обрыв трубопровода» и наличием давления промводы выше 2,8 кг/см2 | Поддержание Р тех. воды при отключении насосов ЦН-1,2, для поддержания Р тех. воды на теплообменное оборудование зд. 108. Задвижку Т-3/2 открыть настолько, чтобы исключить дросселирование потока воды и обеспечить давление перед Т-8 по поз.266 не ниже 2,0 кг/см2 (в то же время Т-3/2 должна быть открыта минимально, чтобы уменьшить время закрытия задвижки при срабатывании блокировки по останову насоса); | Т-27 Тех. водоснабжение | Т-27 Тех. водоснабжение | 8В.457.000.00.Г3 - Схема внутреннего производственного водоснабжения зд101 |  |  | хз
| Поз. 185/1. Н в МСУЗ Пом. 020/019 | Понижение Нд. М/СУЗ п. 185в ниже 2800мм (48Л2) | Двойное понижение Нд. М/СУЗ п. 185в ниже 200мм (49Л2) | 2800мм понижение уровня МСУЗ. 2) 200мм двойное понижение уровня МСУЗ | нет | Контроль уровня в МСУЗ, для поддержания готовности системы. нормальный уровень 2800-2900мм | Борные системы РУ ВК-50 | Борные системы РУ ВК-50 | Технологическая схема РУ ВК -50 |  |  | 019-020 помещение
| Поз. 190. Н в МВБР Пом. 313/031 | Понижение (2650мм Н в МВБР п. 190с/1-2 (67л2)) и двойное понижение (500мм) Н в МВБР до) 500мм поз. 190с/1-3(73л2) | Повышение (2800мм) в МВБР поз. 190 с/1-2. (64л2) | Повышение 2800мм. Понижение 2650мм. Двойное понижение 500мм. | Во время ввода МВБР - при достижении двойного понижения Н в МВБР (500мм 2 из 3х) закрытие Б-275/1, Аг- 269, Аг- 270. | Прекращает подачу борного раствора из МВБР при его опорожнении, что не даёт пройти азоту в реактор по линии ввода бора. | Борные системы РУ ВК-50 | Борные системы РУ ВК-50 | Технологическая схема РУ ВК -50 |  |  | пом 313
| Поз. 71. t°дист.ЦЭН-148(0-150°с) | Повышение t°дист.ЦЭН-148 поз. 71 (52л2) |  | Повышение до 70°С | нет | Сигнализирует о повышении t на внутреннем контуре охлаждения ЦЭН- ВЦЭН | Охлаждение исполнительных механизмов СУЗ | Инструкция по эксплуатации охлаждени механизмов СУЗ.doc | Технологическая схема РУ ВК -50 |  |  | пом. 025
| Поз. 72/1. t°дист.после ТО ИОФ на всё ЦЭН-148(0-150°с) | Повышение t после ИОФ п. 72/1 (25л3) |  | Повышение t до 115°C | Отключение насоса ЦЭН-148 | Отключает ЦЭН-148 при достижении предельной t по дистилату подоваемому на СУЗ | Охлаждение исполнительных механизмов СУЗ | Инструкция по эксплуатации охлаждени механизмов СУЗ.doc | Технологическая схема РУ ВК -50 |  |  | пом. 025
Поз. 75/1 перепад Р на ЦЭН-148 (0-16кг/см2)
245.33
8 | поз. 98/1 реактор-Пр-П | Повышение ∆Р Р-р-патр. Пр обрыв патр. Продувки. (84Л3) |  | +2,5 кг/см2 | - | Сигнал о возможном обрыве патрубка продувки реактора |  | У-13 |  |  |  | Шахта реактора пом. 014. Р реактора-патрубок продувки (СВО)
| поз. 98/2 Р реактор-ПВ3 | Повышение ∆Р Р-р-ПВ3 обрыв ПВ3 (73Л) |  | +2,5 кг/см2 | При 2-х сигналах из 3-х о повышении t шахты реактора поз. 98/14-16 до 95°с. Закрывает А-86/1-3 | Сигнал о возможном обрыве патрубка подачи воды №3 |  | У-13 |  |  |  | Шахта реактора пом. 014. Р реактора-патрубок подачи воды №3
| поз. 98/3 Р реактор-ОВ2 | Повышение ∆Р Р-р-ОВ2 обрыв ОВ 2 (79Л3) |  | +2,5 кг/см2 |  | Дает сигнал о возможном обрыве патрубка |  | У-13
| поз. 98/4 Р реактор-ПВ1 | Повышение ∆Р Р-ПВ1 обрыв ПВ1 (78Л3) |  | +2,5 кг/см2 | При 2-х сигналах из 3-х о повышении t шахты реактора поз. 98/14-16 до 95°с. Закрывает А-86/1-3 | Сигнал о возможном обрыве патрубка подачи воды №1 |  | У-13
| поз. 98/5 Р П1-ПВ2 | Понижение ∆Р П1-ПВ2 Обрыв П1 (53Л3) |  | +2,5 кг/см2 | При 2-х сигналах из 3-х о повышении t шахты реактора поз. 98/14-16 до 95°с. Закрывает А-86/1-3 | Сигнал о возможном обрыве патрубка подачи воды №2 |  | У-13
| поз. 98/6 Р П2-ПВ3 | Повышение ∆Р П2-ПВ3 обрыв П2 (72Л3) |  | +2,5 кг/см2 | При 2-х сигналах из 3-х о повышении t шахты реактора поз. 98/14-16 до 95°с. Закрывает А-86/1-3 | Сигнал о возможном обрыве патрубка подачи воды №3
| поз. 98/6 Р П2-ПВ3 | Понижение ∆Р П2-ПВ3 обрыв П2 (54Л3) |  | -2,5 кг/см2 | Закрытие А-108/2 при наложении сигнала "Обесточение РУ" от энергосистемы | Дает сигнал о возможном обрыве патрубка
| поз. 98/7 Перепад Р реактор-Б | Повышение ∆Р рр-Б п обрыв Б п (610Л3) |  | +2,5 кг/см2 |  | Дает сигнал о возможном обрыве Борного патрубка
| поз. 98/8 Р реактор-СП | Повышение ∆Р рр-СП обрыв СП (83Л3) |  | +2,5 кг/см2 | Подача бора из МВБР | Дает сигнал о возможном обрыве патрубка секционного питания
| поз. 98/9 Перепад Р-П4-СП | Повышение ∆Р П4-СП обрыв СП (83Л3) |  | +2,5 кг/см2 |  | Дает сигнал о возможном обрыве патрубка
| поз. 98/10 Р П3-ПВ1 | Повышение ∆Р П3-ПВ1 обрыв ПВ1 (55Л3) |  | +2,5 кг/см2 |  | Дает сигнал о возможном обрыве патрубка
| поз. 98/11 Р реактор-ОВ1 | Повышение ∆Р рр-ОВ1 обрыв ОВ1 (74Л3) |  | +2,5 кг/см2 |  | Дает сигнал о возможном обрыве патрубка
| поз. 98/12 Р реактор-ОВ3 | Повышение ∆Р рр-ОВ3 обрыв ОВ3 (69Л3) |  | +2,5 кг/см2 | Закрытие задвижек ТН-9, ТН-44, ТН-45, ТН-6, ТН-7 (при наличии сигнала "Обрыв трубопровода" от поз.98/14(16). | Дает сигнал о возможном обрыве патрубка САВР
| поз. 98/13 Р реактор-ПВ2 | Повышение ∆Р рр-ПВ2 обрыв ПВ2 (68Л3) |  | +2,5 кг/см2 | Закр. А-86/1-3 по 2-м сигналам из 3-х о повышении t шахты реактора поз. 98/14-16 до 95°с | Дает сигнал о возможном обрыве патрубка
| поз. 98/17 Обрыв патрубка СУЗ | Повышение ∆Р р-р-тр СУЗ (76Л3) |  | +2,5 кг/см2. плюс сигнал от поз. 138 по увеличению или снижению расхода на СУЗ | 1. Отключение (запрет на включение) насосов Т-10/140 (1А÷4А), стоящих на АВР. 2. Отключение (запрет на включение) насосов ЦЭН-148/1 и ЦЭН-148/2, стоящих на АВР. 3. Закрытие вентилей А-84, А-84/1. | Возможный обрыв патрубка СУЗ |  | У-7